Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова» (ОГБПОУ РСК)

Методическая разработка

по

дисциплине

«Электротехника и электроника»

для выполнения практической работы по теме

«Расчет сечения питающего провода»

2026г

Одобрена                                                                                           Составлена в соответствии

Методической комиссией                                                                с Федеральным

Специальностей                                                                                  государственным образо

08.02.08,23.02.03,                                                                               вательным стандартом по

23.02.04                                                                                                специальности 08.02.08

Протокол N    7   От «  »        2026г

Председатель: МК Серова Г.Д…………………………………………..

Разработчик :преподаватель Есавкина Г.К………………………………

Аннотация

Методические рекомендации по выполнению практической работы предназначены в помощь студентам специальности 08.02.08 по дисциплине «Электротехника и электроника». В состав методических указаний  включены расчетные формулы, электрические схемы, необходимые графики, таблицы ПУЭ и ГОСТ, библиографический список

1.1.Расчет рабочего тока потребителя.

При протекании по проводнику (провод, кабель, шина) электрического тока происходит его нагрев. Нагрев изменяет физические свойства проводника. Чрезмерный нагрев опасен для изоляции, вызывает перегрев контактных соединений, перегорание проводника, что может привести к пожару или взрыву при неблагоприятных условиях окружающей среды.

Максимальная дежная работа контактов, называется предельно допустимой, а наибольший ток, соответствующий этой температуре, -  длительно допустимым током по нагреву (Iдоп).

Величина длительно допустимого тока для проводников зависит от его материала провода, сечения, типа изоляции, способа  прокладки и т.д.

Установлена длительно допустимая температура жилы проводника - 50...80°С (в зависимости от типа изоляции и напряжения). Установлена также нормативная (условная) температура окружающей среды (25°С - при прокладке проводников внутри и вне помещений в воздухе, 15°С - при прокладке в земле и в воде).

Для практичетемпература нагрева проводника, при которой изоляция его сохраняет диэлектрические свойства и обеспечивается наских расчетов и выбора сечения проводника, пользуются готовыми таблицами длительно допустимых токов по нагреву проводников из различных материалов при различных условиях прокладки.

Для выбора сечения проводника по условиям нагрева токами нагрузки

1.Определяем расчетный ток потребителя:

- для трех фазного потребителя (электроприемника)

Iрасч=Рн×1033×Uн×μ×cosφ.  (1)

Где  Рн-паспортная мощность потребителя (кВт),

UH- рабочее напряжение сети (380В),

µ- кпд потребителя (%),

cosφ- коэффициент мощности цепи, задается энергосистемой

- для одно фазного потребителя (электроприемника)

Iрасч=Рн×103Uн×μ×cosφ.        (2)

В зависимости от условий рабочей среды, мощности потребителя  выбирается материал жилы (алюминий, медь) и тип изоляции провода (раздел 1.2,табл.2 и табл.3)

Для выбора стандартного сечения сравниваются расчетный рабочий ток ( Iрасч. ) и допустимый (Iдоп ) токи для проводника принятой марки по таблицам ПУЭ 1.3.4-1.3.13

При этом должно соблюдаться соотношение

|  |  | Iдоп ≥ Iрасч ./ Кп | (3) |
| --- | --- | --- | --- |

где Кп - поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей, зависящий от фактической температуры земли и воздуха (табл. 1).

Для проводов и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, для их длительно допустимых токов вводятся снижающие  коэффициенты 0,6...0,85 в зависимости от количества положенных рядом проводов или кабелей (п. 1.3.10,1.3.11 ПУЭ).

При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов

0,68 для 5 и 6; 
0,63 для 7—9 и 
                      0,6 для 10—12 проводников.

Таблица 1

Поправочные коэффициенты на токи для кабелей неизолированных и изолированных проводов и шин   в зависимости от температуры земли и воздуха

|  |  | Нормирова |  |  |  | Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условная |  | нная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  | температу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среды, |  | ра |  | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |  |  | +30 | +35 | +40 |  |  | +45 |  |  | +50 |
| °С |  | жил, |  | и ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 80 |  | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,96 |  | 0,92 |  | 0,88 | 0,83 |  | 0,78 |  |  | 0,73 |  | 0,68 |
| 25 | 80 |  |  | 1,24 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,04 |  |  |  | 0,95 | 0,90 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,85 |  |  | 0,80 |  |  |
| 25 | 70 |  |  | 1,29 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,00 |  |  | 0,94 | 0,88 | 0,81 |  |  | 0,74 |  |  | 0,67 |
| 15 | 65 |  |  | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,89 |  |  | 0,84 | 0,77 | 0,71 |  |  | 0,63 |  |  | 0,55 |
| 25 | 65 |  |  | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1,00 |  |  | 0,94 | 0,87 | 0,79 |  |  | 0,71 |  |  | 0,61 |
| 15 | 60 |  |  | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 |  |  | 0,82 | 0,75 | 0,67 |  |  | 0,57 |  |  | 0,47 |
| 25 | 60 |  |  | 1,36 | 1,31 | 1,25 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,00 |  |  | 0,93 | 0,85 | 0,76 |  |  | 0,66 |  |  | 0,54 |
| 15 | 55 |  |  | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,86 |  |  | 0,79 | 0,71 | 0,61 |  |  | 0,50 |  |  | 0,36 |
| 25 | 55 |  |  | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1,00 |  |  | 0,91 | 0,82 | 0,71 |  |  | 0,58 |  |  | 0,41 |
| 15 | 50 |  |  | 1,25 | 1,20 | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,84 |  |  | 0,76 | 0,66 | 0,54 |  |  | 0,37 |  |  | - |
| 25 | 50 |  |  | 1,48 | 1,41 | 1,34 | 1,26 | 1,18 | 1,09 | 1,00 |  |  | 0,89 | 0,78 | 0,63 |  |  | 0,45 |  |  | - |

1.2. Выбор марки кабеля или провода и количества жил.

Для электрических сетей до 1000В (0,22-0,38-0,66кВ) рекомендуется применять кабели и про вода с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией (АВВБШв, АВВГ, АНРГ, АПРТО, АПВ, АПР), а для электрических сетей выше 1000В (6,0;10,0кВ) рекомендуется применять кабели с бумажной изоляцией желательно в алюминиевых оболочках (ААБ, ААГ, АГ, АБ). Для прокладки электропроводок в зданиях и сооружениях напряжением 0,4кВ рекомендуется применение небронированных кабелей и проводов, которые прокладываются в трубах или металло- рукавах, для облегчения затягивания проводов и кабелей в трубы или металлорукава. Для прокладки кабельных линий распределительных сетей заводов, объектов и предприятий напряжением 0,4-10кВ рекомендуется применение кабелей с бронёй и защитным покровом для за- щиты кабелей от механических повреждений при земляных работах и коррозии в агрессивной среде и при расстоянии между ними в свету не менее 100мм. Для силовых электроустановок до 1000В рекомендуется применение четырёхжильных кабе- лей с уменьшенным сечением нулевой жилы кабеля, которое должно быть не менее половины сече- ния фазной жилы (АВВБШв 3х95+1х50). Для питающих силовых и осветительных сетей промышленных предприятий, а также для распределительных силовых сетей объектов, заводов, предприятий рекомендуется применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами, кроме электрических сетей, проложенных в помеще- ниях с химически активными средами и взрывоопасных помещений.

МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ.

Марка провода (кабеля) — это буквенное обозначение, характеризующее материал токопроводящих жил, изоляцию, степень гибкости и конструкцию защитных покровов. В обозначении проводов установлены определенные правила.

Провода и кабели маркируют буквами.

Первая буква. Материал жилы: А – алюминий, медь – буквы нет.

Вторая буква. В обозначении провода: П – провод (ПП – плоский провод), К - контрольный, М-монтажный, МГ - монтажный с гибкой жилой, П(У) или Ш - установочный, в обозначении кабеля материал оболочки.

Третья буква. В обозначении провода и кабеля - материал изоляции жил: В или ВР – поливинилхлоридная (ПВХ), П – полиэтиленовая, Р – резиновая, Н или НР - найритовая (негорючая резина), Ф – фальцованная (металлическая) оболочка, К - капроновая, Л - лакированная, МЭ - эмалированная, О - оплетка из полиамидного шелка, Ш - изоляция из полиамидоного шелка, С - из стекловолокна, Э - экранированная, Г - с гибкой жилой, Т – с несущим тросом.

Резиновая изоляция провода может быть защищена оболочками: В — поливинилхлоридная, Н — найритовая. Буквы В и Н ставятся после обозначения материала изоляции провода.

Пс - изоляция или оболочка из самозатухающего, не поддерживающего горение полиэтилена.

Пв - изоляция из вулканизированного полиэтилена.

нг - не поддерживающий горение.

LS - Low Smoke - пониженое дымовыделение.

нг-LS - не поддерживающий горение, с пониженым дымовыделением.

FR - с повышенной огнестойкостью (в качестве огнестойкого материала обычно применяется слюдосодержащая лента)

FRLS - с пониженым дымовыделением, с повышенной огнестойкостью

Четвертая буква. Особенности конструкции. А - асфальтированный, Б - бронированными лентами, Г - гибкий (провод), без защитного покрова (силовой кабель), К - бронированный круглыми проволоками, О - в оплетке, Т - для прокладки в трубах.

Буквенное обозначение установочных проводов

МАРКИ ПРОВОДОВ

Провод – это одна неизолированная или одна и более изолированных жил, поверх которых могут быть неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка из волокнистых материалов или проволоки. Провода могут быть голыми или изолированными.

Голые провода не имеют никаких защитных или изолированных покрытий, в основном применяются для линий электропередач. Жилы изолированных проводов покрыты изоляцией из ПВХ, резины или пластмассы.

Таблица 2.

| Марка | Сечение жил, мм | Число жил | Характеристика | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АПВ | 2,5-120 | 1 | Провод с алюминиевой жилой, поливинилхлоридной изоляцией | Для монтажа силовых и осветительных сетей в трубах, каналах |
| АППВ | 2,5-6 | 2; 3 | Провод с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием | Для монтажа силовых и осветительных сетей по стенам, перегородкам, скрытая проводка, в трубах, каналах |
| АПР | 2,5-120 | 1 | Провод с алюминиевой жилой, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи. пропитанной противогнилостным составом | Для прокладки в трубах |
| АППР | 2,5-6 | 2; 3 | Провод с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией | Для прокладки по деревянным конструкциям жилых и производственных зданий |
| АПРН | 2,5-120 | 1 | Провод с алюминиевой жилой, резиновой изоляцией, в негорючей оболочке | Для прокладки в сухих и сырых помещениях, в каналах, на открытом воздухе. |
| ПВ-1 | 0,5-95 | 1 | Провод с медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией | Для монтажа силовых и осветительных сетей в трубах, каналах |
| ПВ-2 | 2,5-95 | 1 | Провод с медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией, гибкий | Для монтажа силовых и осветительных сетей в трубах, каналах |
| ППВ | 0,75-4 | 2; 3 | Провод с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием | Для монтажа силовых и осветительных сетей по стенам, перегородкам, скрытая проводка, в трубах, каналах |
| ПР | 0,75-120 | 1 | Провод с медной жилой, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом | Для прокладки в трубах |
| ПВС | 0,5-2,5 | 2; 3 | Провод гибкий, со скрученными с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, поливинилхлоридной оболочкой | Для подключения бытовых электроприборов - стиральных машин, пылесосов, удлинителей |
| ПРС | 0,5-4 | 2; 3 | Провод гибкий, со скрученными с медными жилами, резиновой изоляцией, резиновой оболоччкой | Для подключения бытовых электроприборов - стиральных машин, пылесосов, удлинителей |
| ПУНП (ПБПП) | 1,5-4 | 2; 3 | Провод с медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией, поливинилхлоридной оболочкой | Для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения |
| МГШ | 0,05-0,12 | 1 | Провод монтажный, гибкий с медной жилой, с шелковой изоляцией | Для стационарного и подвижного монтажа внутриблочных и межблочных соединений в электронных и электрических устройствах |
| МГШВ | 0,12-1,5 | 1 | Провод монтажный, гибкий, с медной жилой, с комбинированной шелковой и поливинилхлоридной изоляцией | Для стационарного и подвижного монтажа внутриблочных и межблочных соединений в электронных и электрических устройствах |
| ТРП (лапша) | 0,4-0,5 | 2 | Провод с медной жилой, полиэтиленовой изоляцией, с разделительным основанием | Для открытой и скрытой проводки телефонной сети |

МАРКИ КАБЕЛЕЙ

Кабель – одна или несколько изолированных жил, заключенных в общую герметизированную оболочку (свинцовую, алюминиевую, резиновую, пластмассовую), поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может броневая оболочка (покрытие из стальных лент или плоской или круглой проволоки). Такие кабели называются бронированными. Кабели без брони применяются там, где нет возможности механических повреждений.

Таблица3.

| Марка | Сечение жил, мм | Число жил | Характеристика | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АВВГ | 2,5-50 | 1; 2; 3; 4 | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке | Для прокладки на открытом воздухе, по защищенным от прямых солнечных лучей трассам |
| АВРГ | 4-300 2,5-300 | 1; 2; 3; 4 | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке | Для прокладки в воздухе при отсутствии механических воздействий, в сухих или сырых помещениях, тоннелях, каналах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам |
| АНРГ | 4-300 2,5-300 | 1; 2; 3; 4 | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой и негорючей оболочке | Для прокладки в воздухе при отсутствии механических воздействий, в сухих или сырых помещениях, тоннелях, каналах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам |
| ВВГ | 1,5-50 2,5-50 | 1; 2; 3; 4 | Кабель силовой, с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке | Для прокладки на открытом воздухе, по защищенным от прямых солнечных лучей трассам |
| ВРГ | 1-240 | 1; 2; 3; 4 | Кабель силовой, с медными жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке | Для прокладки в воздухе при отсутствии механических воздействий, в сухих или сырых помещениях, тоннелях, каналах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам |
| НРГ | 1-240 | 1; 2; 3; 4 | Кабель силовой, с медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой и негорючей оболочке | Для прокладки в воздухе при отсутствии механических воздействий, в сухих или сырых помещениях, тоннелях, каналах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам |
| NYM | 1,5-32 | 2; 3; 4; 5 | Кабель силовой, с одно или многопроволочной медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, не распространяющей горение. Имеет дополнительный резиновый слой-заполнение. | Для монтажа электропроводки - в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, вне прямого воздействия солнечных лучей, в трубах, каналах, на специальных кабельных эстакадах, для подключения промышленных установок, подключения бытовых приборов в стационарных установках |

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

| Сечение токопро- водящей жилы, мм2 | Ток, А, дня проводов, проложенных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открыто | в одной трубе |  |  |  |  |
|  |  | двух одножиль- ных | трех одножиль- ных | четырех одножиль- ных | одного двухжиль- ного | одного трехжиль- ного |
| 0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
| 0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
| 185 | 510 | — | — | — | — | — |
| 240 | 605 | — | — | — | — | — |
| 300 | 695 | — | — | — | — | — |
| 400 | 830 | — | — | — | — | — |

Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

| Сечение токопро- водящей жилы, мм2 | Ток, А, дня проводов, проложенных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открыто | в одной трубе |  |  |  |  |
|  |  | двух одножиль- ных | трех одножиль- ных | четырех одножиль- ных | одного двухжиль- ного | одного трехжиль- ного |
| 2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
| 6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
| 8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
| 150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
| 185 | 390 | — | — | — | — | — |
| 240 | 465 | — | — | — | — | — |
| 300 | 535 | — | — | — | — | — |
| 400 | 645 | — | — | — |  |  |

Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

| Сечение токопрводя- щей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов и кабелей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильных | двухжильных |  | трехжильных |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |
|  | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
| 2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
| 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
| 240 | 605 | — | — | — | — |

Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

| Сечение токопрводя- щей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов и кабелей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильных | двухжильных |  | трехжильных |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |
|  | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле |
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | — | — | — | — |

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток , А, для шнуров, проводов и кабелей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одножильных | двухжильных | трехжильных |
| 0,5 | — | 12 | — |
| 0,75 | — | 16 | 14 |
| 1,0 | — | 18 | 16 |
| 1,5 | — | 23 | 20 |
| 2,5 | 40 | 33 | 28 |
| 4 | 50 | 43 | 36 |
| 6 | 65 | 55 | 45 |
| 10 | 90 | 75 | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 80 |
| 25 | 160 | 125 | 105 |
| 35 | 190 | 150 | 130 |
| 50 | 235 | 185 | 160 |
| 70 | 290 | 235 | 200 |

Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 |
| 16 | 85 | 90 |
| 25 | 115 | 120 |
| 35 | 140 | 145 |
| 50 | 175 | 180 |
| 70 | 215 | 220 |
| 95 | 260 | 265 |
| 120 | 305 | 310 |
| 150 | 345 | 350 |

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле

| Сечение токоведущей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножиль- ных до 1 кВ | двухжиль- ных до 1 кВ | трехжильных напряжением, кВ |  |  | четырехжиль- ных до 1 кВ |
|  |  |  | до 3 | 6 | 10 |  |
| б | — | 80 | 70 | — | — | — |
| 10 | 140 | 105 | 95 | 80 | — | 85 |
| 16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 |
| 25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 |
| 35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 |
| 50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 |
| 70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 |
| 95 | 520 | 380 | 340 | 295 | 265 | 310 |
| 120 | 595 | 435 | 390 | 340 | 310 | 350 |
| 150 | 675 | 500 | 435 | 390 | 355 | 395 |
| 185 | 755 | — | 490 | 440 | 400 | 450 |
| 240 | 880 | — | 570 | 510 | 460 | — |
| 300 | 1000 | — | — | — | — | — |
| 400 | 1220 | — | — | — | — | — |
| 500 | 1400 | — | — | — | — | — |
| 625 | 1520 | — | — | — | — | — |
| 800 | 1700 | — | — | — | — | — |

# 1.3. Расчет электрических сетей по потере напряжения.

Электрические сети, рассчитанные по величине длительно допустимого тока, проверяют по потере напряжения. При передаче электроэнергии по проводам часть напряжения теряется на сопротивлении проводов и в результате в конце линии, т. е. у потребителя, напряжение становится меньшим, чем в начале линии.

Согласно ГОСТ 13109-97* в электрических сетях до 1 кВ в нормальном режиме допускаются отклонения напряжения от номинального в пределах

от-5до +5%,

т. е. для того чтобы электроприемники могли нормально работать напряжение на их выводах должно быть не менее 95%Uн и не более 105%Uн.

Таким образом, выбранное сечение проводников должно соответствовать также условиям обеспечения потребителей качественной электрической энергией.

Проверяем  выбранное сечение на потерю напряжения по формуле

(4),

где

l-длина линии в м,

S- выбранное в п1.1сечение провода в мм2

Ƴ- удельное сопротивление материала провода,

для Al-36 ом*м/мм2,

для Cu-56 ом*м/мм2

Потери напряжения в элементах системы электроснабжения не нормируются. Однако допускается считать, что потери напряжения не должны превышать 1,5...1,8% в магистральном шинопроводе; 2...2,5 % в распределительном шинопроводе с равномерной нагрузкой; 4…6% в сетях 0,38 кВ (от ТП до ввода в здания).

1.4.Защита электроприемников напряжением до1 кВ

В сетях, защищаемых от перегрузок , выбранные по условию ( 3 )раздел 1.1) ) проводники должны быть согласованы с их защитными аппаратами. В качестве аппаратов защиты применяются автоматические выключатели и  плавкие предохранители.

Выбор аппаратов защиты (предохранителей, автоматов) выполняется с учетом следующих основных требований:

1.Номинальный ток и напряжение аппарата защиты должны соответствовать расчетному  току и напряжению электрической цепи.

2.Номинальные токи расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей необходимо выбирать по возможности меньшими по длительным расчетным токам с округлением до ближайшего большего стандартного значения.

3.Аппараты защиты не должны отключать установку при кратковременных перегрузках, возникающих в условиях нормальной работы, например, при пусках электродвигателей.

4.Время действия аппаратов защиты должно быть по возможности меньшим, и должна быть обеспечена селективность (избирательность) действия защиты при последовательном расположении аппаратов защит в электрической цепи.

5.Ток защитного аппарата (номинальный ток плавкой вставки, номинальный ток или ток срабатывания расцепителя автомата) должен быть согласован с допустимым током защищаемого проводника.

Выбор плавких вставок предохранителей

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя определяется по  двум условиям

По величине длительного расчетного тока (Iрасч):

| Iн.вст≥ I расч, (5) |  |
| --- | --- |
| и по условию перегрузок пусковыми токами |  |  |
| Iн.вст≥ Iпуск/ α, (6) |  |  |

где Iпуск - пусковый (максимальный кратковременный) ток,А        Iпуск=5× I расч

а - коэффициент кратковременной тепловой перегрузки;

а =2,5 - для легких пусков с длительностью пуска до 5 с, а также при редких пусках (насосы, вентиляторы, станки и т. п.)

а =2 - для тяжелых условий пуска, а также при частых (более 15 раз в час) пусках (краны, дробилки, центрифуги и т. п.)

а = 1,6 - для ответственных электроприемников.

Из двух условий выбирают наибольшее значение тока, для нахождения типа и тока плавкой вставки по табл.4,5,6

Таблица 4. Технические данные предохранителей Н,ПР(насыпной, резьбовой)

Таблица 5. Технические данные предохранителей ПН2, НПН

Таблица 6.

Технические данные предохранителей ПР-2, ПН2, НПН

| Тип |  | Номинальный ток вставки, А | Iоткл., кА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПР2 - | 15 | 6, 10, 15 | 8 |
|  | 60 | 15, 20, 25, 35, 45, 60 | 4,5 |
|  | 100 | 60, 80, 100 | - |
|  | 200 | 100, 125, 160, 200 | 11 |
|  | 350 | 200, 225, 260, 300, 350 | 13 |
|  | 600 | 350, 430, 500, 600 | 23 |
|  | 1000 | 600, 700, 850, 1000 | 20 |
| ПН2 - | 100 | 31,5; 40, 50, 63, 80, 100 | 10 |
|  | 200 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 10 |
|  | 350 | 200, 250, 315, 355, 400 | 40 |
|  | 600 | 315, 400, 500, 600 | 25 |
|  | 1000 | 500, 600, 750, 800, 1000 | 120 |
| НПН - | 15 | 6, 10, 15 | 10 |
|  | 60М | 20, 25, 35, 45, 60 |  |

ЛИТЕРАТУРА

1.ГОСТ Р 53768-2010 ПРОВОДА И КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

2.ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.

3. ГОСТ 18690-2012 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура.

4. ПУЭ-7 п.1.3.10-1.3.11 ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

5. https://studfiles.net/preview/6379233/page:3

1.Правила устройств электроустановок (ПУЭ). С. Пб.: Энергоатомиздат, 2002 г.

2.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей. М.: НЦ ЭНАС, 2004.